ACTUADOR-REGULADOR KNX

MI-3765

MI-3767

1. Descripción de las funciones del actuador-regulador

El actuador-regulador de tensión continua se puede conectar directamente a las luminarias led y dispone de cuatro canales, cada uno de ellos independiente.

Las salidas se pueden conectar con luminarias led regulables de gran potencia. Gracias al bus, éstas se pueden apagar, encender, regular, guardar escenas, etc.

Encontramos dos tipos de dispositivos según la instalación sea para carril DIN o atornillada. La conexión bus se realiza mediante un conector EIB.

- Apagado y encendido de la luminaria led

- Regulación relativa

- Regulación absoluta

- Control del brillo de las luminarias

- Informe de estado e informe de error

- Configuración de escenas (independiente o en grupos)

- Función de reinicio del bus

- Valores predeterminados y funciones de guardado predeterminadas

- Ajuste manual del encendido/apagado y de la regulación

- Función de secuencias

- Función de ciclo de color

El actuador-regulador se puede gestionar de forma manual. Pulse el botón para encender o apagar las salidas y mantenga pulsado para iniciar la función de regulación relativa. El ajuste manual no funcionará mientras el bus esté apagado.

2. Datos técnicos

| Fuente de alimentación | Tensión de funcionamiento | 21-30 V, a través del bus EIB |
| --- | --- | --- |
|  | Tensión de entrada | 12-36 V DC (tensión continua) |
|  |  | 12-48 V DC (corriente continua) |
| Salida | Canales | 4 canales independientes |
|  | Corriente nominal | 5 A/canal (tensión continua) |
|  |  | 350 mA o 700 mA (corriente continua) |
|  | Seguridad | Protección contra cortocircuitos, sobretensiones y sobrecalentamiento. |
| Conexión | EIB/KNX | Terminal de conexión bus EIB |
| Funcionamiento y pantalla | Botón e indicador led rojo | Para asignar la dirección física |
|  | Indicador led verde parpadeante | Indica la capa de aplicación que se está ejecutando |
|  | Indicadores de las salidas | Indica el estado de cada salida por canal. Si el indicador se enciende, significa que el canal dispone de salida. Si está apagado, significa que no tiene salida. |
|  | Ajuste manual | Encienda o apague el dispositivo mediante una pulsación rápida y mantenga pulsado para la regulación relativa. |
|  | Indicador OT | Indica sobrecalentamiento, por encima de 75ºC |
|  | Indicador OV | Indica sobretensión, por encima de 50 V DC |
| Tipo de protección | IP20 (EN 60529) |  |
| Temperatura | Funcionamiento | -5ºC~45ºC |
|  | Almacenamiento | -25ºC~55ºC |
|  | Transporte | -25ºC~70ºC |
| Ambiente | Humedad | <93%, excepto condensación |
| Instalación | En carril DIN |  |
|  | Atornillada |  |
| Tamaño | En carril DIN | 90,1x72x64,4 mm |
|  | Atornillada | 166x53,4x23 mm |

3. Tamaño y conexión

Tamaño

(en carril DIN):

(Atornillado):

Conexión

4. Programación

Introducción

Se pueden establecer diferentes parámetros para cada canal de salida, así como controlar varios dispositivos modificando la configuración de los parámetros internos.

4.1. Encendido y apagado

El encendido y apagado de las salidas se controla mediante datos de 1 bit. Se puede establecer el valor del brillo como el último o como uno ya definido (1%-100%) cuando se enciendan o apaguen las luminarias. También se puede determinar el tiempo de retardo para regular las luminarias o para atenuarlas poco a poco en un intervalo de tiempo determinado. Cuando reciba la orden de apagado, el actuador-regulador se apagará de inmediato o se irá atenuando poco a poco tras el tiempo de retardo o en el intervalo de cambio determinado.

4.2. Regulación relativa

4 bits de control: El comando de regulación relativa se refiere a que es posible regular las luminarias hasta el valor de brillo que desee. Si quiere aumentarlo, solo es válido cuando el valor del brillo es más pequeño que el valor del umbral más bajo. Si, por el contrario, desea disminuirlo, el valor del brillo debe ser mayor que el valor más alto del umbral. Además, podrá predeterminar el encendido de las luminarias con la orden aumento del brillo cuando llegue a cierto valor cuando la salida para esta función sea 0. La regulación relativa se utiliza para el control de los cambios relativos del brillo mediante 4 bits: los 3 bits más bajos son de control; el mayor es ----- 1, que significa aumento del brillo, mientras que 0 significa la disminución del mismo.

Explicación de los ajustes de la regulación relativa: (1-7: disminución; 0-8 sin cambios (deja de regular); 9-15: aumento)

| Parámetros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disminución | Sin cambios/deja de regular | 255 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 |

| Parámetros | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aumento | Sin cambios/deja de regular | 255 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 |

4.3. Regulación absoluta

8 bits de control: Se puede regular hasta el valor del brillo deseado cambiando los parámetros del mismo. El ajuste de los parámetros es similar al de la regulación relativa: un valor del umbral bajo y uno alto. No se permite cambiar el valor de luminosidad más allá del rango establecido. El rango máximo va de 0 a 255. Esta función ofrece la posibilidad de aumentar o disminuir poco a poco el brillo hasta el valor deseado al establecer el tiempo de retardo o el intervalo predeterminado.

Los puntos más alto y más bajo del valor del umbral limita la salida total del actuador-regulador, ya que cualquier valor más allá del rango no es válido.

Cuando la salida es 0, se puede determinar el apagado de las luminarias o permanecer en un valor de brillo más bajo. Asimismo, en este estado es opcional encender las luminarias cuando se reciba la orden de regulación absoluta.

4.4. Informe de estado

1 bit: El regulador ofrece la posibilidad de enviar el último informe del valor del brillo del dispositivo controlado y el informe modificado del estado de encendido y apagado del bus.

4.5. Escena

8 bits de control: El regulador ofrece 15 (1-15) escenas para seleccionar. Es posible establecer un valor de brillo, así como el intervalo de encendido gradual para cada escena. Después de predeterminarlo, es fácil volver a cualquiera de las escenas. 1 en el bit más alto del comando de la escena se refiere a guardar el valor actual del brillo en la escena pertinente.

4.6. Valores predeterminados

El actuador-regulador puede predeterminar una escena directamente gracias a los datos de 1 bit para transferir la escena predeterminada o permitir que la escena favorita reemplace a la original predeterminada. Existen dos valores predeterminados por salida, así como dos valores de brillo que se pueden transferir a cada valor predeterminado. Por ejemplo, en los teatros, se necesita un efecto de iluminación relativamente brillante antes de comenzar la obra, por lo que se podrá trasladar el primer valor de brillo a este efecto conseguido, mientras que, cuando ésta empiece, se necesitará un efecto de iluminación relativamente oscuro, por lo que, para conseguirlo, se podrá transferir el segundo valor de brillo. Se podrá volver al valor de brillo previo cuando la obra acabe.

4.7. Reinicio

Cuando se corte el bus, se apagarán todas las salidas y el valor actual del brillo se guardará en la memoria del actuador-regulador. Cuando el bus se reinicie, el estado del brillo podrá ser el último valor o el valor predeterminado.

4.8. Informe de error

El actuador-regulador ofrece la posibilidad de informar sobre errores en el sistema. Los datos son de 1 bit:

Informe de error

|  | Bit 0 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Canal R | Canal G | Canal B | Canal W | Dispositivo | Dispositivo |
| Función | Sobrecarga | Sobrecarga | Sobrecarga | Sobrecarga | Sobretensión. Tensión de entrada>50 V DC | Sobrecalentamiento. Temperatura del dispositivo>75ºC |

4.9. Señales de funcionamiento normal

Datos de 1 bit. La señal informará periódicamente al bus cuando el regulador funcione de forma normal.

5. Parámetros de configuración

5.1. Introducción

El actuador-regulador dispone de encendido/apagado y regulación independientes, ya que presenta una combinación de funciones mixtas y de secuencia.

5.2. Parámetros generales del dispositivo (Device general)

Gráfico 5.2. Ventana Device general

- Informe de error (Error report)

Este parámetro define el estado de error del sistema y se controla mediante datos de 1 bit.

Opciones:

Disable (Deshabilitado)

Enable (Habilitado)

Si selecciona la opción disable, no se generará un informe de error por fallo en el sistema, ya que la protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento continuará funcionando.

Si selecciona la opción enable, se generará un informe de error por fallo en el sistema, por lo se enviará una alarma si se detecta sobrecalentamiento, sobrecarga o un cortocircuito.

Cuando una de las salidas esté sobrecargada o cortocircuitada, el resto de salidas se apagarán y se enviarán informes de error. Si el apagado de la salida se ha realizado a través del bus o si la salida funciona correctamente, ésta volverá a su estado normal. Si la temperatura del circuito es de más de 75ºC, el brillo de la luminaria led disminuirá un 5% por cada grado de aumento. Si la temperatura continua subiendo, el brillo se irá reduciendo. La salida se apagará cuando alcance los 85ºC.

- Sending cycle time in s [1...65535]

Este parámetro define el intervalo de tiempo en el que el actuador-regulador envía el informe de error a través del bus, que se iniciará cuando se habilite el informe de error.

Opciones: 1...65535 s

- Send object in operation

Este comando se utiliza para enviar mensajes 0 o 1 al bus de forma periódica para comprobar si el dispositivo funciona o no.

Opciones: No

Send value 0 cyclically (Enviar valor 0 periódicamente)

Send value 1 cyclically (Enviar valor 1 periódicamente)

No se enviará ningún mensaje como no, sino que se mostrarán los parámetros send value 0 cyclically o send value 1 cyclically para definir el intervalo de tiempo para el envío de mensajes.

- Sending cycle time in s [1...65535]

Este parámetro define el intervalo de tiempo en el que el mensaje informa del funcionamiento normal del actuador-regulador.

Opciones: 1...65535 s

- Voltage report

Este parámetro determina el uso del informe de la tensión de entrada de regulación del actuador-regulador.

Opciones:

a) Inactive (inactivo): No se informará sobre el valor de la tensión.

b) Respond only after read: El actuador-regulador solo enviará el valor de la tensión tras la lectura.

c) Report cyclely: El actuador-regulador informará sobre el valor de la tensión de forma periódica.

d) Report when lower or higher given value: Se informará sobre el valor de la tensión cuando ésta se encuentre por encima del valor establecido.

- Sending cycle time in s [1...65535]

Este parámetro aparece cuando se selecciona Report cyclely y establece el intervalo de tiempo de envío del valor de la tensión a través del bus:

Opciones: 1...65535 s

- Value1=input*0.1V y Value2=input*0.1V

Este parámetro aparece cuando se selecciona Report when lower or higher given value y determina los valores tanto superiores como inferiores del informe de la tensión.

5.3. Parámetro Channel X general

Este parámetro activa o desactiva la salida del canal que desee. CH X o X significa cualquiera de las salidas del actuador-regulador. Las funciones se describen a continuación y todos los canales se configuran de la misma forma.

Gráfico 5.3. Ventana Channel X general

- Brightness value OBJ transmit after dimming

Esta función se utiliza para informar sobre el último valor del brillo. Cuando habilite esta función, se enviará un marco al bus sin importar lo que haga cambiar el valor del brillo.

Opciones:

a) Nothing: No se enviará ningún informe sobre el valor del brillo.

b) Transmit new brightness: Enviará un marco al bus para informar sobre el valor actual del brillo sin importar lo que haya hecho cambiar dicho valor.

Nota: Si selecciona Transmit new brightness, Brightness status X y el objeto Brightness X no puede conectarse junto a la dirección de un mismo grupo o conduce al dispositivo a un loopback interno, entrará en un bucle que bloqueará el sistema bus.

- Status report

Esta función determina si se informa al bus sobre un cambio en el estado de encendido/apagado del objeto configurado. Enviará 1 al bus cuando el valor actual del brillo sea mayor a 0 y enviará 0 cuando el valor sea igual a 0.

Opciones:

a) Nothing: No enviará ningún informe del estado.

b) It's new status: Informará al bus sobre un cambio en el encendido/apagado.

Nota: Si selecciona It's new status, Switch status X y el objeto Switch X no puede conectarse junto a la dirección de un mismo grupo o conduce al dispositivo a un loopback interno, entrará en un bucle que bloqueará el sistema bus.

- Current report

Este parámetro define la configuración del informe de detección de corriente.

Opciones:

a) Inactive: No podrá utilizar el informe de detección de corriente, aunque la protección contra sobrecargas siga funcionando.

b) Respond only after read: Solo algunos dispositivos envían los valores de la corriente al bus después de su lectura.

c) Report cyclely: El actuador-regulador envía informes de la corriente al bus a intervalos regulares que han sido previamente establecidos con la opción Sending cycle time in s [1...65535].

d) Report after change: Cuando se detecte algún cambio en los valores de la corriente, se informará al bus. Dicho valor se configura en la opción Report when current change.

- Sending cycle time in s [1...65535]

La opción Report cyclely aparecerá cuando se seleccione Current report y se utiliza para establecer el intervalo de tiempo en el que se debe enviar el informe de la corriente.

- Report when current change

La opción Report after change aparecerá cuando se seleccione Current report y se utiliza para la configuración de los cambios de corriente hasta ciertos valores, cuyo informe será enviado al bus.

- Power report

Este parámetro define los ajustes del informe de potencia.

Opciones:

a) Inactive: No podrá utilizar el informe de detección de potencia, aunque la protección contra sobrecargas siga funcionando.

b) Respond only after read: Solo algunos dispositivos envían los valores de la potencia al bus después de su lectura.

c) Report cyclely: El actuador-regulador envía informes de la potencia al bus a intervalos regulares que han sido previamente establecidos con la opción Sending cycle time in s [1...65535].

- Sending cycle time in s [1...65535]

La opción Report cyclely aparecerá cuando se seleccione Power report y se utiliza para establecer el intervalo de tiempo en el que se debe enviar el informe de la potencia.

5.4. Parámetros de configuración de regulación general (X: Dimming general)

Gráfico 5.4. Ventana de X: Dimming general

- Time duration for dimming (0...65535)

Este parámetro define el tiempo de regulación, que será como máximo de 65535 s, por lo que esta función no afecta al brillo, pero sí a la forma de regulación.

- Switch on via OBJ switch with

Switch on via OBJ "switch" with

Esta función se utiliza para seleccionar el último valor de brillo o para programar uno cuando utilice la función de encendido de las luminarias.

Opciones:

a) Preset brightness value (1%-100%): Significa que el valor del brillo es el valor predeterminado cuando se enciendan las luminarias con el modo switch. Cuando el valor mínimo de umbral de brillo es más bajo que el valor switch programado, el valor del brillo de las luminarias es el valor mínimo de umbral tras el encendido. Si el valor de switch programado es mayor que el valor máximo de umbral, el valor del brillo es el umbral mayor tras el encendido. El umbral mínimo y máximo de brillo se muestra en la ventana del parámetro CH X dimming (véase Gráfico 6.5.).

b) Last brightness value: Esta opción se refiere a que el valor del brillo es el último valor de estado siempre que no sea igual a 0. Si el comportamiento del encendido de las luminarias en el modo switch tras el reinicio del bus, y durante el reinicio del bus están apagadas, entonces el valor del brillo es por defecto 128. En otros casos, el valor del brillo es el último valor del estado que no sea igual a 0 en el modo switch.

- Preset switch on brightness (1%~100%)

Se utiliza para establecer el valor del brillo cuando se enciendan las luminarias en el modo switch, con el rango de ajuste 1%~100%.

- Switch on delay in s (0...65535)

Se utiliza para establecer el tiempo de retardo de encendido, que será como máximo 65535 s.

- Switch off delay in s (0...65535)

Se utiliza para establecer el tiempo de retardo de apagado, que será como máximo 65535 s.

- Reaction on receipt of switch on value

Muestra el tiempo de encendido de las luminarias en el modo switch.

Opciones:

a) Dimming on: Con esta opción el tiempo de regulación se establece mediante la función Time duration for dimming (0...65535).

b) Switch on softly: Con esta opción es el tiempo de retardo por defecto de 2 s.

- Reaction on receipt brightness value

Se utiliza para seleccionar el tiempo en el modo brightness.

Opciones:

a) Dimming on: Con esta opción el tiempo de regulación se establece mediante la función Time duration for dimming (0...65535).

b) Switch on softly: Con esta opción es el tiempo de retardo por defecto de 2 s.

- Switch-off mode

Muestra el tiempo de apagado de las luminarias en el modo de regulación switch.

Opciones:

a) Dimming off: Con esta opción el tiempo de regulación se establece mediante la función Time duration for dimming (0...65535).

b) Switch off softly: Con esta opción es el tiempo de retardo por defecto de 2 s.

c) Switch off instantly: Con esta opción, las luminarias se apagarán inmediatamente.

- After bus recover switch on with

Tras el reinicio del bus, el valor del brillo será el mismo que antes del apagado o será un valor predeterminado.

Opciones:

a) Preset brightness value: Significa que el valor del brillo después de que se recupere la tensión del bus es el valor predeterminado de entrada en la opción Bus recover preset brightness value (0%~100%). Si el valor predeterminado de entrada es menor que el mínimo del umbral, el valor tras la recuperación de la tensión del bus es el umbral más bajo. Por el contrario, si el valor predeterminado de entrada es mayor que el máximo del umbral, el valor tras la recuperación de la tensión del bus es el umbral más alto.

b) Last brightness value: Significa que el valor del brillo es el último valor antes del apagado y tras la recuperación de la tensión del bus. Ello trae consigo un reinicio en el funcionamiento del bus tras la descarga de los parámetros.

- Bus recover preset brightness value (0%~100%)

Se utiliza para establecer el valor del brillo durante la recuperación de la tensión del bus, en un rango entre 0%~100%.

5.5. Parámetro X: Dimming

Gráfico 5.5. Ventana de X: Dimming

Esta opción se utiliza para establecer los parámetros en el modo de regulación del brillo. Existen dos tipos de regulación del brillo: Relative dimming (regulación relativa) y Brightness value (valor del brillo):

- Relative dimming "low dimming threshold 1~127 (0,4%~49,9%)

Este parámetro define el valor mínimo del umbral de la regulación relativa, cuyo rango es 1~127 (0,4%~49,9%). Cuando sea menor que el umbral más bajo, no se permite la regulación disminuyendo el valor, solo incrementándolo.

- Upper dimming threshold 128~255 (50,2%~100%)

Este parámetro define el valor máximo del umbral de la regulación relativa, cuyo rango es 128~255 (50,2%~100%). Cuando sea mayor que el umbral más alto, no se permite la regulación aumentando el valor, solo disminuyéndolo.

- If dimming down and value <=low dimming threshold output switch

Este parámetro define la acción tras la regulación relativa, tanto si se apaga como si permanece en valor mínimo de umbral.

Opciones:

a) Off: Suponiendo que el umbral mínimo es 50, si se selecciona esta opción, las luminarias se apagarán cuando en la regulación, el valor se reduzca hasta 50.

b) To low threshold value: Tomando el ejemplo anterior, el valor de las luminarias será el mismo incluso cuando se reduzca hasta 50.

- Brightness value "low dimming threshold 1~127 (0,4%~49,9%)"

Esta opción se utiliza para configurar el valor mínimo de umbral, cuyo rango es 1~127, y desde el que comienza la regulación.

- Upper dimming threshold 128~255 (50,2%~100%)

Esta opción se utiliza para configurar el valor máximo de umbral de regulación del brillo, cuyo rango es 128~255.

- If output on: receipt of "brightness value=0" output switch

Esta función define si es posible el apagado de la salida estableciendo el valor del brillo como 0.

Opciones:

a) Off: Con esta opción se puede apagar la salida cuando el brillo sea inferior al valor mínimo del umbral.

b) To low threshold value: Con esta opción la salida permanece en el valor mínimo de umbral cuando el brillo sea inferior al valor mínimo del umbral.

5.6. Parámetro X: Independent scene

Gráfico 5.6. Ventana X: Independent scene

Este parámetro define la función de la escena. Hay en total 15 escenas (1-15), que se pueden configurar simultáneamente y llamar a cualquiera de ellas mediante el panel de control cuando se desee.

- Scene function is

Esta opción define si la función de la escena está o no habilitada.

Opciones:

Enable (Habilitado)

Disable (Deshabilitado)

La opción Enable habilita el uso de la escena del actuador-regulador X y tras su selección, se mostrará la ventana del Gráfico 5.6. Seleccione la opción Disable si no desea habilitar el uso de dicha escena.

- Scene select

Esta función se utiliza para seleccionar una escena en la que establecer el valor del brillo, el tiempo de regulación y el modo de regulación.

Opciones:

Scene 1

Scene 2

...

Scene 15

La configuración de los parámetros de las 15 escenas, se muestra a continuación:

- Reaction on receipt scene Y

Define el modo de regulación de la escena fijada, a la que nos vamos a referir como Y.

Opciones:

a) Dimming on: Significa que la duración de la regulación de la escena fijada es el intervalo establecido en el parámetro Scene Y duration (time=entry*2s), por el cual el tiempo introducido se multiplica por dos.

b) Switch on softly: Significa que la duración de la regulación de la escena es el intervalo por defecto de 2 s.

- Scene Y duration (time=entry*S)

Define el tiempo de regulación de la escena fijada. El tiempo máximo que se puede introducir es 255 s.

- Scene Y brightness value (0%~100%)

Este parámetro se refiere al valor del brillo de la escena fijada, cuyo rango de regulación es 0%~100%.

- Assignment to Scene number 1...64

Esta función distribuye los números que corresponden a cada una de las escenas, por lo que el objeto de comunicación Scene/save X llamará a la escena por su número asignado.

Opciones:

Not assigment (No asignado)

Assignment to scene 1 (Asignado a escena 1)

Assignment to scene 2 (Asignado a escena 2)

...

Assignment to scene 64 (Asignado a escena 64)

Nota: Las opciones de parametrización son los campos 1~64 o sin asignar.

5.7. Parámetro X: Preset

Gráfico 5.7. Ventana de X: Preset

Se puede establecer el valor del brillo en la opción X: Preset que se muestra en el Gráfico 5.7. Existen dos objetos predeterminados por salida: Preset 1 y Preset 2 que se utilizan para conseguir el efecto predeterminado de la luminaria. Esta función permite habilitar el valor predeterminado mediante la comunicación con el objeto. También se puede guardar el estado actual del brillo como un nuevo valor predeterminado. Estos dos valores poseen los mismos parámetros de configuración, por lo que tomaremos uno como ejemplo.

- Active preset 1 via bus telegram

Este parámetro se utiliza para activar la función Preset 1.

Opciones:

Active (activado)

Deactive (desactivado)

- Brightness value is

Este parámetro define el intervalo de tiempo en el que la función Preset 1 comienza la regulación. Los datos de un bit son los que controlan la función X Preset 1: 0 y 1, que ofrece la posibilidad de llamar a dos valores de brillo diferentes.

Opciones:

a) Dimming on: Significa que el tiempo de regulación de la escena fijada es el intervalo establecido en el parámetro Time duration for dimming (0...65535).

b) Switch on softly: Significa que el tiempo de regulación de la escena es el intervalo por defecto de 2 s.

- Brightness value at obj=0 (1%~100%)

Este parámetro define el valor del brillo cuando la función Preset 1 envía el mensaje 0.

Opción: 	1%~100%

- Brightness value at obj=1 (1%~100%)

Este parámetro define el valor del brillo cuando la función Preset 1 envía el mensaje 1.

Opción: 	1%~100%

- Preset 1 can be set via the bus

Este parámetro define la posibilidad de cambiar el valor predeterminado mediante la función enable así como comenzar con el objeto de comunicación mediante la función Set preset 1, que se utiliza para guardar el estado actual de encendido/apagado como un nuevo valor predeterminado. También se guardará el estado actual del brillo tanto con la función Brightness value at obj=0 y cambiar dicho valor con 0, como con la función Brightness value at obj=1 y cambiar dicho valor con 1.

Opciones:

Disable (Deshabilitado)

Enable (Habilitado)

5.8. Ciclo de color y configuración del parámetro de secuencias

Gráfico 5.8. Ventana de ciclo de color y configuración del parámetro de secuencias

La función cycle color (ciclo de color) es lo que el actuador-regulador cambiará según el color fijado, que puede ser:

|  | Rojo | Naranja | Amarillo | Blanco | Verde | Cian | Azul | Morado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| G | 0 | 165 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 | 255 |

- Color cycle length via

Este parámetro se utiliza para establecer el ciclo de color mediante las siguientes opciones:

a) Parámetro: Se utiliza para determinar el intervalo de tiempo del ciclo de color total.

b) Bus: Se utiliza para determinar el intervalo de tiempo del ciclo de color mediante el objeto Cycle speed control. Se multiplicará por 2 el tiempo del objeto, pero nunca será menor de 30 s.

- Cyclic Status Value Feedback

Este parámetro define el informe de estado de un grupo de configuración de los 3 canales RGB.

Opciones:

a) No: No se informa del estado del grupo de los 3 canales RGB.

b) Yes: Se informa de forma regular.

- Cyclic Channel Status Value Interval

Este parámetro se utiliza para establecer el período de tiempo del informe del estado del grupo RGB, cuyo intervalo va de 100 s a 5 s.

- Color Circle Stop Status

Este parámetro se utiliza para determinar el color que se emitirá tras detener el ciclo de color.

Opciones:

a) Last colour of colour circle: Esta opción se utiliza para dejar el último color tras la finalización del ciclo de color.

b) Actual colour: Con esta opción el color no cambiará al finalizar el ciclo de color.

c) Preset colour: Con esta opción se emitirá el color establecido a la finalización del ciclo de color.

- Color R: , Color G: y Color B:

Esta función se utiliza para configurar el color tras el final del ciclo de color.

- Sequences Repeat Mode Select

Con este parámetro se configuran las secuencias en modo de repetición. Opciones:

a) Repeat None: Cuando un ciclo de color termina, no se repite ninguna secuencia.

b) Repeat Sequence: Con esta opción se repite la secuencia actual.

c) Repeat All Sequences: Con esta opción se completan todas las secuencias de forma regular.

- Scene Sequence Effect

Este parámetro se utiliza para configurar los efectos de las secuencias. Opciones:

a) Fade: Con esta opción, un color se desvanece para dar paso al siguiente. El intervalo de regulación se establece con la función Scene Y Time: [0...255] in s.

b) Jump: Con esta opción, se salta de un color a otro. Se puede determinar el intervalo de tiempo en el cual permanece cada color, mediante la función Scene Y Time: [0...255] in s.

c) Flash: Con esta opción todos los colores se emiten mediante destellos. La duración de los destellos se ajusta mediante la función Duration Time of Flash.

- Duration Time of Flash=Input*50ms y Pause Time of Flash=Input*50ms

Estos dos parámetros se utilizan para establecer la duración de los destellos y el tiempo de encendido/apagado. El intervalo de pausa de los destellos es el tiempo de entrada multiplicado por 50 ms.

5.9. Configuración de un grupo de escenas

Gracias a esta función, solo se necesita un comando de escena para llamar a una escena de color. Cada grupo de escenas posee seis páginas, cada página diez escenas y en total hay 60 escenas. Véase el siguiente Gráfico:

Gráfico 5.9. Ventana de configuración de un grupo de escenas

- Scene Y R: [0...255], Scene Y G: [0...255], Scene Y B: [0...255] y Scene Y W: [0...255]

Estos cuatro parámetros se utilizan para configurar el valor del brillo de cada canal del grupo de escenas, por lo que se puede combinar con el color correspondiente.

5.10. Configuración de los parámetros de secuencia

Esta función se utiliza para determinar el conjunto de colores y duración de tiempo determinada de cada una de las secuencias. Existen un total de 72 acciones de secuencia y cada una de ellas puede dividirse en 6 grupos.

Gráfico 5.10. Ventana de configuración de los parámetros de secuencia

- Scene Y R: [0...255], Scene Y G: [0...255], Scene Y B: [0...255] y Scene Y W: [0...255]

Estos cuatro parámetros se utilizan para configurar el valor del brillo de cada canal, por lo que se puede combinar con el color correspondiente.

- Scene 1 Time: [0...255] in s

Este parámetro se utiliza para configurar el intervalo de tiempo correspondiente a cada secuencia.

6. Descripción del objeto de comunicación

El objeto de comunicación es el medio a través del cual los dispositivos del bus se comunican con otros dispositivos. A continuación vamos a explicar el papel que juega cada uno de los objetos de comunicación.

6.1. Objeto de comunicación de Device General

Gráfico 6.1. Ventana de objeto de comunicación de Device General

Nota: C en la columna Flag de la tabla inferior significa que el objeto posee una conexión normal con el bus. W significa que el valor del objeto se puede modificar a través del bus. R significa que el valor del objeto se puede leer mediante el bus. T que un mensaje se transmite cuando el valor del objeto se ha modificado. U que el valor de los mensajes de respuesta se interpretan como un comando escrito, por lo que se actualiza el valor del objeto.

| Número | Función | Nombre del objeto | Datos | Banderas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | In operate | In operate | 1bit | C,T |
| Este objeto se utiliza para indicar las condiciones de funcionamiento al enviar 1 o 0 al bus de forma periódica. Se habilita cuando se selecciona Send value 0 cyclically o Send value 1 cyclically en el parámetro Send object in operation, mientras que se deshabilitará seleccionando no. Se enviará 0 con la opción Send value 0 cyclically y 1 con Send value 1 cyclically. |  |  |  |  |
| 1 | Report error of device | Error report | 1byte | C, R,T |
| Este objeto se utiliza para informar del estado de error del sistema. Se deshabilitará con el comando Error Report, mientras que si seleccione Enable, se informará sobre un error cuando el sistema falle. También enviará una señal cuando el dispositivo se apague tras haber sufrido sobrecalentamiento, sobrecarga o cortocircuito. A continuación aparece la descripción de los comandos de los 8 bits: |  |  |  |  |
| 8 bits son 0 -------El sistema funciona con normalidad Nº 0 es 1-----------Sobrecarga del canal R Nº 1 es 1-----------Sobrecarga del canal G Nº 2 es 1-----------Sobrecarga del canal B Nº 3 es 1-----------Sobrecarga del canal W Nº 4 es 1-----------Sobretensión del dispositivo, tensión de entrada > 50 V DC Nº 5 es 1-----------Sobrecalentamiento del dispositivo, >75°C El resto no se utiliza |  |  |  |  |
| 2 | Voltage report | Voltage report | 2byte | C, R,T |
| Este objeto se utiliza para informar sobre la tensión de funcionamiento del sistema. El tipo de datos es KNX de dos bytes en punto flotante, cuya unidad es mV. |  |  |  |  |

Gráfico 6.1. Documento del objeto de comunicación de Device General

6.2. Objeto de comunicación general para cada canal

Cada canal RGBW posee el mismo objeto de comunicación, tomando R como ejemplo:

Gráfico 6.2. Objeto de comunicación general para cada canal

| Número |  | Función |  |  | Nombre del objeto |  |  | Datos |  |  | Banderas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Switching |  |  | Channel X, switching |  |  | 1bit |  |  | W,C |  |
| Este objeto de comunicación solo se utiliza para encender o apagar el actuador-regulador. El dispositivo recibe el comando de encendido/apagado de este objeto de comunicación. Si recibe el valor lógico 1, el actuador-regulador se encenderá, mientras que si recibe el valor 0, se apagará. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Switch status |  |  | Channel X, switching |  |  | 1bit |  |  | C,R, T |  |
| Este objeto se utiliza para informar al bus sobre el estado actual de encendido o apagado. El actuador-regulador enviará 1 al bus cuando el valor del brillo es mayor que 0. Se enviará 0 al bus con el valor 0. El objeto se habilitará cuando se seleccione el comando It is a new status en el parámetro Status Report. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Relative dimming |  |  | Channel X, dimming |  |  | 4bit |  |  | C,W |  |
| Este objeto se utiliza para aumentar o disminuir el brillo de las salidas. Se disminuirá cuando el valor de entrada vaya de 1 a 7. Dentro de este rango, la amplitud menor de la menor regulación será el valor mayor, esto es, que se aumentará hasta la mayor amplitud con 1, mientras que disminuirá hasta la más pequeña con 7. 0 significa que se dejará de regular el brillo. Éste aumentará cuando el valor de la entrada vaya de 9 a 15. Dentro de este rango, la amplitud menor de la mayor regulación será el mayor valor, lo que significa que el brillo aumentará hasta la mayor amplitud con 9, mientras que la menor amplitud será 15. 8 significa que se deja de aumentar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Absolute dimming |  |  | Channel X, dimming |  |  | 1byte |  |  | C,R,T |  |
| Este objeto se utiliza para encender y apagar el actuador-regulador a través del índice de recepción del valor del brillo. Si el índice de recepción es mayor que 0, el actuador-regulador se encenderá. Por el contrario, si es 0, entonces se apagará o el brillo continuará en el umbral más bajo, lo que dependerá de los parámetros de regulación del mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Brightness status |  |  | Channel X, dimming |  |  | 1byte |  |  | W,C |  |
| Este objeto se utiliza para enviar al bus el estado del brillo de la salida actual independientemente de lo que haya causado el cambio en el valor. El objeto de comunicación envía los datos al bus e informa del índice actual del valor del brillo. El objeto se habilitará cuando se seleccione el comando Transmit new brightness en el parámetro Brightness value OBJ transmit after dimming. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Scene |  |  | Channel X, scene |  |  | 1byte |  |  | C,W |  |
| Este objeto se utiliza para enviar un comando de 8 bits para transferir o guardar la escena y se abrirá cuando se habilite la función de la escena. El significado de los 8 bits es como sigue: Configuración de un comando de 8 bits (código binario) como: FXNNNNNN F: 0 transfiere la escena; F: 1 guarda la escena X: En desuso, no afecta a los resultados NNNNNN: Número de escena（0…63） La configuración del parámetro es 1-64. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Preset 1 |  |  | Channel X, preset |  |  | 1bit |  |  | W,C |  |  |
| Es el objeto de comunicación de la opción Preset 1 y llama al valor predeterminado. Cuando el objeto recibe el valor lógico de 0, el valor del brillo de la regulación se define con el comando Brightness value at obj=0, mientras que si el objeto recibe el valor lógico 1, el valor del brillo de la regulación se define con el comando Brightness value at obj=1. Este objeto se iniciará tras haber activado la función Preset 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Set preset 1 |  |  | Channel X, preset |  |  | 1bit |  |  | W,C |  |  |
| Este objeto se utiliza para modificar el valor del brillo determinado por la función Preset 1. Éste iniciará el parámetro Preset 1 can be set via the bus con la opción Enable. A través de este objeto se puede guardar el estado actual del brillo como un nuevo valor predeterminado. Se guardará el valor actual de brillo, tanto con el comando Brightness value at obj=0 con el valor 0, como con el comando Brightness value at obj=1 con 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Preset 2 |  |  | Channel X, preset |  |  | 1bit |  |  | W,C |  |  |
| Es el objeto de comunicación de la opción Preset 2 y llama al valor predeterminado. Cuando el objeto recibe el valor lógico de 0, el valor del brillo de la regulación se define con el comando Brightness value at obj=0, mientras que si el objeto recibe el valor lógico 1, el valor del brillo de la regulación se define con el comando Brightness value at obj=1. Este objeto se iniciará tras haber activado la función Preset 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Set preset 2 |  |  | Channel X, preset |  |  | 1bit |  |  | W,C |  |  |
| Este objeto se utiliza para modificar el valor del brillo determinado por la función Preset 2. Éste iniciará el parámetro Preset 2 can be set via the bus con la opción Enable. A través de este objeto se puede guardar el estado actual del brillo como un nuevo valor predeterminado. Se guardará el valor actual del brillo, tanto con el comando Brightness value at obj=0 con el valor 0, como con el comando Brightness value at obj=1 con 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Current report |  |  | Channel X, current |  |  | 2byte |  |  | C, R,T |
| Este objeto se utiliza para informar sobre el valor actual de la corriente de un canal. Los datos del informe son de tipo KNX de 2 bytes flotantes cuya unidad de medida es mA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Power report |  |  | Channel X, power |  |  | 2byte |  |  | C, R,T |
| Este objeto se utiliza para informar sobre el valor actual de la potencia de un canal. Los datos del informe son de tipo KNX de 2 bytes flotantes cuya unidad de medida es W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Delay on/off |  |  | Channel X, timer |  |  | 1bit |  |  | C, T |
| Este objeto se utiliza para transferir la función de retardo. El retardo en el encendido se da con la recepción de 1, mientras que la del apagado con el valor 0. El tiempo de retardo se establece mediante el parámetro. La función de retardo finaliza con la recepción de cualquier cambio en el comando de estado del actuador-regulador, como encendido/apagado, regulación, escena, ciclo de color, secuencias, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gráfico 6.2. Objeto de comunicación general para cada canal

6.3. Grupo de objetos de comunicación

Gráfico 6.3. Grupo de objetos de comunicación

| Número | Función | Nombre del objeto | Datos | Banderas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Switching ON/OFF RGB | Group, switching | 1bit | W,C |
| Este objeto se utiliza para el encendido/apagado de los 3 canales RGB al mismo tiempo. Se encenderán con la recepción de 1 y se apagarán con la recepción de 0. |  |  |  |  |
| 57 | Switch status of RGB | Group, switching | 1bit | C,R, T |
| Este objeto se utiliza para informar al bus del estado actual de los canales RGB. El estado será 0 cuando los 3 canales RGB estén encendidos, de otra forma será 1. |  |  |  |  |
| 58 | Relative dimming，RGB | Group, dimming | 4bit | C,W |
| Este objeto se utiliza para controlar la regulación relativa de los 3 canales RGB y mantiene el color actual sin cambios. Cada canal se ajusta según la relación del índice de brillo. Si el brillo actual del canal RGB es 200, 150 o 100, cuando reciba una regulación menor al 25%, el índice del valor del brillo de los canales RGB disminuirá a 64, 48 y 32 por separado. Si el índice del valor del brillo es 136, 102 o 68, el color no cambiará mucho después del ajuste. |  |  |  |  |
| 59 | Absolute dimming RGB | Group, dimming | 3byte | C,R,T |
| Este objeto se utiliza para controlar el valor del brillo de los 3 canales RGB a la vez. |  |  |  |  |
| 60 | Brightness status RGB | Group, dimming | 3byte | W,C |
| Este objeto se utiliza para informar al bus sobre el brillo de salida de los 3 canales RGB, independientemente de la razón por la cual se haya modificado dicho valor. |  |  |  |  |
| 61 | Scene no. | Group, scene | 1byte | C,W |
| Este objeto se utiliza para enviar un comando de 8 bits para transferir o guardar la escena y sirve para transferir el valor de la escena de los 4 canales RGBW. El significado de los 8 bits es el siguiente: Configuración de un comando de 8 bits (código binario) como: FXNNNNNN F: 0 transfiere la escena; F: 1 guarda la escena X: En desuso, no afecta a los resultados NNNNNN: Número de escena (0…59) |  |  |  |  |

Gráfico 6.3. Grupo de objetos de comunicación

6.4. Objeto de comunicación del ciclo de color

Gráfico 6.4. Objeto de comunicación del ciclo de color

| Número | Función | Nombre del objeto | Datos | Banderas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Cycle speed control | Color cycle | 2byte | W,C |
| Este objeto se utiliza para establecer la duración total del ciclo de color, que multiplicará por 2 el valor de entrada. Aparece cuando se elige la opción bus del parámetro Color Cycle Length via. Cuando la duración del cómputo es menor de 30 s, entonces la función del ciclo de color se establece en 30 s. |  |  |  |  |
| 63 | Start/Stop | Color cycle | 1bit | W,C |
| Este objeto se utiliza para iniciar o detener el ciclo de color. El ciclo se iniciará con 1 y se detendrá con 0. El actuador-regulador finalizará la función de ciclo de color automáticamente una vez haya recibido cualquier cambio en el comando de estado de la salida, como encendido/apagado, regulación, escena, retardo, secuencias, etc. |  |  |  |  |
| 64 | Pause/Repause | Color cycle | 1bit | W,C |
| Este objeto se utiliza para detener o reiniciar la función de ciclo de color. La pausa se realiza con el valor 1 y el reinicio del estado con 0. |  |  |  |  |

Gráfico 6.4. Objeto de comunicación del ciclo de color

6.5. Objeto de comunicación de secuencia

Gráfico 6.5. Objeto de comunicación de secuencia

| Número | Función |  | Nombre del objeto |  | Datos |  | Banderas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Recall |  | Sequence |  | 1byte |  | W,C |  |
| Este objeto se utiliza para transferir las secuencias. Existe un total de 6 secuencias de 0 a 5. La primera secuencia es 0. Con la función de ciclo de color, el actuador-regulador finalizará automáticamente la función de ciclo de color una vez haya recibido cualquier cambio en el comando de estado de la salida, como encendido/apagado, regulación, escena, retardo, secuencias, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Pause/Repause |  | Sequence |  | 1bit |  | W,C |
| Este objeto se utiliza para detener o reiniciar la función de ciclo de color. La pausa se realiza con el valor 1 y el reinicio del estado con 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gráfico 6.5. Objeto de comunicación de secuencia