CONTROLADOR KNX PARA LED RGBW

MI-3765

Introducción

Características

| Nº | Tensión de entrada | Corriente de salida | Potencia de salida | Comentarios | Tamaño |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-36 V DC | 4x5 A | 4x(60-180)W | Tensión continua | 170x53,4x28 mm |

El regulador de tensión continua se puede conectar directamente a las luminarias led y dispone de cuatro canales, cada uno de ellos independiente.

Las salidas se pueden conectar con luminarias led regulables de gran potencia. Gracias al bus, éstas se pueden apagar, encender, regular, guardar escenas, etc.

El dispositivo dispone de terminales de empuje para la conexión eléctrica, ya que la conexión al EIB/KNX se realiza a través de un terminal de conexión a bus. La entrada debe conectarse a la tensión de funcionamiento que es 12 V-36 V DC.

La siguiente lista nos ofrece una breve descripción funcional del dispositivo:

- Apagado y encendido de la luminaria led

- Regulación relativa

- Regulación absoluta

- Informe de estado e informe de error

- Configuración de 15 escenas

- Función de iluminación de escalera

- Reinicio del bus

- Funciones de los valores predeterminados y modificación de los mismos

- Ajuste manual del encendido/apagado y de la regulación relativa

Este dispositivo dispone de una base de datos propia, a la que puede acceder en el siguiente enlace: XXX

Datos técnicos

| Fuente de alimentación | Tensión de funcionamiento del bus | 21-30 V DC, a través del bus KNX/EIB |
| --- | --- | --- |
|  | Tensión de entrada | 12-36 V DC |
| Salida | 4 canales |  |
|  | Corriente nominal | 5A x4 canales |
|  | Tensión de carga | 12-36 V DC (tensión continua) |
|  | Seguridad | Protección contra cortocircuitos, sobretensiones y exceso de temperatura. |
| Conexiones | EIB/KNX | Terminal de conexión bus EIB |
|  | Entradas/salidas | Terminales de conexión sin tornillos |
| Funcionamiento y pantalla | Botón e indicador rojo | Para asignar la dirección física |
|  | Indicador verde parpadeante | Indica la capa de aplicación que se está ejecutando |
|  | Indicadores para las salidas | Indica el estado de la salida por canal. Si el indicador se enciende, significa que el canal dispone de salida. Si está apagado, significa que no tiene salida. |
|  | Ajuste manual | Encienda o apague el dispositivo mediante una pulsación rápida y mantenga pulsado para la regulación relativa. |
|  | Indicador OT | Indica un exceso de temperatura, por encima de 70ºC |
|  | Indicador OV | Indica sobretensión, por encima de 40 V DC |
| Tipo de protección | IP20 (EN 60529) |  |
| Temperatura | Funcionamiento | -5ºC~45ºC |
|  | Almacenamiento | -25ºC~55ºC |
|  | Transporte | -25ºC~70ºC |
| Ambiente | Humedad | <93%, excepto condensación |

Esquema de cableado

X

Programación

Introducción

Se pueden establecer diferentes parámetros para cada canal de salida, así como controlar varios dispositivos modificando la configuración de los parámetros internos.

Encendido y apagado

El encendido y apagado de las salidas se controla mediante datos de 1 bit. Se puede establecer el valor de la luminosidad como el último o como uno ya definido (1%-100%) cuando se enciendan o apaguen las luminarias. También se puede determinar el tiempo de retardo para regular las luminarias o para atenuarlas poco a poco en un intervalo de tiempo determinado. Cuando reciba la orden de apagado, el regulador se apagará de inmediato o se irá atenuando poco a poco tras el tiempo de retardo o en el intervalo de cambio determinado.

Regulación relativa

4 bits de control: El comando de regulación relativa se refiere a que es posible regular las luminarias hasta el valor de luminosidad que desee. Si quiere aumentar la intensidad, solo es válido cuando el valor de la luminosidad es más pequeño que el valor del umbral más bajo. Si, por el contrario, desea disminuir la intensidad, el valor de la luminosidad debe ser mayor que el valor más alto del umbral. Además, podrá predeterminar el encendido de las luminarias con la orden aumento de la intensidad cuando llegue a cierto valor cuando la salida para esta función sea 0. La regulación relativa se utiliza para el control de los cambios relativos de la luminosidad mediante 4 bits: los 3 bits más bajos son de control; el mayor es ----- 1, que significa el aumento de la luminosidad, mientras que 0 significa la disminución de la misma.

Explicación de los ajustes de la regulación relativa: (1-7: disminución; 0-8 sin cambios (deja de regular); 9-15: aumento)

| Parámetros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disminución | Sin cambios/deja de regular | 255 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 |

| Parámetros | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aumento | Sin cambios/deja de regular | 255 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 |

Regulación absoluta

8 bits de control: Se puede regular hasta el valor de luminosidad deseado cambiando los parámetros de luminosidad. El ajuste de los parámetros es similar al de la regulación relativa: un valor del umbral bajo y uno alto. No se permite cambiar el valor de luminosidad más allá del rango establecido. El rango máximo va de 0 a 255. Esta función ofrece la posibilidad de aumentar o disminuir poco a poco la luminosidad hasta el valor deseado al establecer el tiempo de retardo o el intervalo predeterminado.

Los puntos más alto y más bajo del valor del umbral limita la salida total del regulador, ya que cualquier valor más allá del rango no es válido.

Cuando la salida es 0, se puede determinar el apagado de las luminarias o permanecer en un valor de luminosidad más bajo. Asimismo, en este estado es opcional encender las luminarias cuando se reciba la orden de regulación absoluta.

Informe de estado

1 bit: El regulador ofrece la posibilidad de enviar el último informe del valor de la luminosidad del dispositivo controlado y el informe modificado del estado de encendido y apagado del bus.

Escena

8 bits de control: El regulador ofrece 15 (1-15) escenas para seleccionar. Es posible establecer un valor de luminosidad, así como el intervalo de encendido gradual para cada escena. Después de predeterminarlo, es fácil volver a cualquiera de las escenas. 1 en el bit más alto del comando de la escena se refiere a guardar el valor actual de la luminosidad en la escena pertinente.

Valores predeterminados

El regulador puede predeterminar una escena directamente gracias a los datos de 1 bit para transferir la escena predeterminada o permitir que la escena favorita reemplace a la original predeterminada. Existen dos valores predeterminados por salida, así como dos valores de luminosidad que se puede transferir a cada valor predeterminado. Como ocurre en los teatros, se necesita  un efecto de iluminación relativamente brillante antes de comenzar la obra, por lo que se podrá trasladar el primer valor de luminosidad a este efecto conseguido, mientras que, cuando ésta empiece, se necesitará un efecto de iluminación relativamente oscuro, por lo que, para conseguirlo, se podrá transferir el segundo valor de luminosidad. Se podrá volver al valor de luminosidad previo cuando la obra acabe.

Función de iluminación de escalera

El regulador dispone de la función de control de iluminación de escaleras además del control de iluminación normal.

La función de iluminación de escaleras se utiliza para apagar la luminaria directamente cuando la luminosidad se atenúe hasta el 20% de su valor transcurrido cierto período de tiempo. Es posible establecer por separado la luminosidad de las luminarias, la duración del encendido, así como el tiempo de atenuarse hasta el 20%.

En esta función se utiliza directamente 1 bit de control para los dispositivos al establecer un valor fijo permanente para la salida de las luminarias para las escaleras.

Control de iluminación de los escalones: Las luminarias de escalera se encenderán durante un intervalo de tiempo concreto (que se puede predeterminar) si el dispositivo controlado recibe el mensaje de 1. Estas luminarias se encenderán de nuevo  cuando vuelvan a recibir el mensaje 1 durante el intervalo de tiempo determinado.  Se apagarán cuando se atenúen hasta el 20% del valor de luminosidad (este período de tiempo se puede predeterminar) después de este intervalo, o se apagarán cuando se envíe la orden 0 al dispositivo controlado. Las luminarias se apagarán tras haberlas atenuado hasta el 20% cuando reciban la orden 0 (el mismo período de tiempo que el anterior). Cuando habilite la función  de recepción de encendido/apagado del objeto=0 apagado podrá utilizar la función de apagado para apagar la salida en el estado de encendido permanente, o cambiar el estado de encendido a encendido permanente (la orden 1 significa encendido y 0 significa apagado).

Reinicio

Cuando se corte el bus, se apagarán todas las salidas y el valor actual de la luminosidad se guardará en la memoria del regulador. Cuando el bus vuelva, el estado de la luminosidad podrá ser el último valor de la luminosidad o el valor predeterminado de la misma.

Cuando se corte el bus, puede darse alguna de las siguientes situaciones:

En el modo normal, son dos los comportamientos que se pueden dar tras la vuelta del bus: el último valor de la luminosidad anterior al corte o el valor predeterminado.

En el modo de iluminación de escaleras puede apagarse o encenderse.